## Naslovna
PREDUZEĆE ZA KONSALTING PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 BEOGRAD, DOBRINJSKA 8a
NARUČILAC: |  | Republika Srbija – Apelacioni sud Kragujevac, ul. Trg Vojvode Radomira Putnika br.4, Kragujevac | CLIENT: MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ADMINISTRATION OF RS, NEMANJINA 22-26, BELGRADE
OBJEKAT: |  | Zgrada pravosudnih organa u Kragujevcu, KP br.10472/5 KO Kragujevac 4, Kragujevac | RECONSTRUCTION OF THE EXISTING FACILITY IN 15 KATANICEVA ST. IN BELGRADE (BUILDING OF FORMER MILITARY TECHNICAL INSTITUTE - MTI) FOR PURPOSES OF ACCOMODATION OF JUDICIAL ORGANS
| Predmer i predračun |  | Bill of Quantities
| UZ PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA VODOM - SPRINKLER |  | FOR STRUCTURAL AND FINISHING WORKS TO THE MAIN ARCHITECTURAL DESIGN

## SPRINKLER
| ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU |  |  |  |  | 2017U028-PZI-T01
pos | opis pozicije | item description | jm | količina | jed. cena materijal | jed. cena rad | Cena po jed. mere bez PDV-a | Cena po jed. mere sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a (RSD) | Ukupno sa PDV-om (RSD)
PREDMER I PREDRAČUN
UZ PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA VODOM - SPRINKLER
OPŠTA NAPOMENA:
Svaka pozicija obuhvata nabavku, isporuku i montažu uključujući izradu sitnih građevinskih radova potrebnih za montažu kompletne instalacije, krpljenje zidova u slučaju oštećenja prilikom bušenja, zaptivanje prilikom prolaska kroz zidove i PP zidove sa materijalima koji imaju atest za odgovarajuću otpornost na požar, kao i ostali prateći građevinski radovi vezani za montažu opreme i cevovoda.
100 | OPREMA I ARMATURA | MASONRY WORKS
101 | MONOKOMPAKTNO POSTROJENjE
Postrojenje u kompletu sa potisnim kolektorom u skladu sa grafičkom dokumentacijom, ventilima na potisu sa mikroprekidačima, nepovratnim ventilima, gumenim kompenzatorima, presostatima, dve posude od 24l, upravljačkim elektroormanom (svaka pumpa ima svoj elektroorman u skladu sa SRPS EN 12845), automatikom za startovanje pumpi i ostalim elementima potrebnim za rad, prirubnicama, zaptivačima, vijcima, navrtkama i podloškama. Postrojenje se sastoji od dve pumpe (radne i rezervne elektropumpe) i „Jockey“ pumpe sve na zajedničkom postolju. Postrojenje i pumpe su u skladu sa zahtevina EN 12845 odnosno pumpe su sa odvojenim motorom i spojnicom sa međukomadom. Pumpno postrojenje je sledećih karakteristika:
| Glavna pumpa Radna oblast protoka: Q=500-1000-1500-2000-2300 l/min Radna oblast napora: H=60-55-48-40-34 m Elektromotor snage do 18.5kW, 3x400V, 50Hz, 2900 o/min Napomena: Dozvoljena tolerancija za fiksni protok je +/- 3%, elektromotor mora pokrivati radne karakteristike za NPSH = 16m. Jockey pumpa Radna oblast protoka: Q= 300 l/min Radna oblast napora: H=60 m Elektromotor snage do 5.5kW, 3x400V, 50Hz, 2900 o/min. Slično tipu: EBARA HV FFBE21 3DP 65-200/18.5+EVMSG 15 5N5/5.5 ili odgovarajuće |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102 | MOKRA ALARMNA SPRINKLER STANICA
| Komplet sa zasunom DN 100 PN 16, komorom za usporenje, presostatom, alarmnim zvonom, hvatačem nečistoće, manometrima, potrebnim slavinama, kontraprirubnicama, zaptivačima, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama slično tipu: AV-1-300 VDS TYCO ili odgovarajuće |  | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SUVA ALARMNA SPRINKLER STANICA
| Komplet sa zasunom DN 100 PN 16, alarmnim zvonom, komorom za ubrzavanje, manometrima, hidroforskom sklopkom, kontraprirubnicama, zaptivačima, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama slično tipu: DPV-1 CE/VDS DN100 TYCO ili odgovarajuće |  | kom | [6 empty] | 0 | 3700
103 | INDIKATOR PROTOKA
| sa otklonskim uranjajućim perom, obujmicom za fiksiranje na cev, elektrokontaktima i dugmetom za regulaciju DN80 PN16 slično tipu: VSR-EU POTTER ili odgovarajuće |  | kom | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
104 | SET ZA TESTIRANJE INDIKATORA PROTOKA Sastoji se od: loptasti ventil 3/4" sa faktorom K=30, manometar u opsegu 0-16bar 1/2" u skladu sa VDS, cevovod i fiting za spajanje sa vertikalom slično tipu: TYCO ili odgovarajuće |  | kom | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105 | VENTIL ZA TESTIRANJE loptasti ventil 1" sa faktorom K=80 slično tipu: TYCO ili odgovarajuće |  | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
106 | AUTOMATSKI ODZRAČNI VENTIL 1/2" slično tipu: TYCO ili odgovarajući |  | kom | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
107 | POKAZIVAČ NIVOA sa donjim i gornjim ventilom, sa ispusnom slavinom, staklenom cevi u zaštitnoj aluminijumskoj oblozi i sa prirubničkim priključkom DN25. Dužina 3000mm |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | MERAČ PROTOKA DN100 (100% 3000l/min) slično tipu: TYCO TUBUX ili odgovarajuće |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
109 | ANTIVRTLOŽNA PLOČA DN150 PN10 (600x600mm) slično tipu: FV TYCO ili odgovarajuće |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VAZDUŠNI KOMPRESOR Stabilno izvođenje - komplet sa elektromotorom, rezervoarom od 140l, presostatom, sigurnosnim ventilom, manometrom, izlaznom slavinom, sledećih karakteristika. Maksimalni pritisak 10 bar Efektivna doprema 330 l/min Elektromotor 4 kW |  | kompl | [6 empty] | 0 | 1947.37 |  |  | 0 | 0 | 148000 | 76
| PRIPREMNA GRUPA ZA KOMPRIMOVANI VAZDUH |  | kom | [6 empty] | 0 | 650
| GUMENO CREVO ZA VEZU KOMPRESOR CEVOVOD sa elementima za spajanje Ø32-4m |  | kom | [6 empty] | 0 | 7.32
| UREĐAJ ZA NAPAJANJE SPRINKLERSKE MREŽE KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM slično tipu TYCO AMD-1 ili odgovarajuće |  | kom | [6 empty] | 0 | 500
110 | UGAONI VENTIL SA PLOVKOM za punjenje bazena protivpožarne vode. Visina ugradnje min200mm, komplet sa kontraprirubnicom, zaptivačima, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama slično tipu: SV2 TYCO ili odgovarajuće | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| DN50 PN10 |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | LEPTIRASTI VENTIL ZA PRAŽNjENjE BAZENA PROTIVPOŽARNE VODE
komplet sa kontraprirubnicama, zaptivačima, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama
slično tipu: JMA TYCO ili odgovarajuće
| DN50 PN16 |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | LEPTIRASTI VENTIL ZA UGRADNJU MEĐU PRIRUBNICAMA komplet sa kontraprirubnicama, zaptivačima, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama slično tipu: JMA TYCO
| DN80 PN16 |  | kom | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
113 | RAVNI ODBOJNI VENTIL SA PRIRUBNICAMA | [9 empty] | 0
komplet sa kontraprirubnicama, zaptivačima, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama
slično tipu: RETO STOP TYCO ili odgovarajuće
| DN100 PN16 |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
114 | ODBOJNA KLAPNA ZA UGRADNJU IZMEĐU PRIRUBNICA komplet sa prirubnicama, zaptivačima za vodu, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama slično tipu: C TYCO
| DN150 PN16 |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
115 | PLjOSNATI ZASUN SA PRIRUBNICAMA,SRPS M.C5.670 2A
komplet sa kontraprirubnicama, zaptivačima, vijcima, navrtkama, elastičnim podloškama, pokazivačem stanja i el. Indikacijom otvorenog i zatvorenog stanja slično tipu: 05-47 TYCO ili odgovarajuće
| DN250 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0 | 1815
| DN200 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0 | 810 | 28.07.2014.
| DN150 PN16 |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN100 PN16 |  | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN80 PN16 |  | kom | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN50 PN16 |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
LEPTIRASTI VENTIL ZA UGRADNJU MEĐU PRIRUBNICAMA
komplet sa kontraprirubnicama, zaptivačima, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama
slično tipu: JMA TYCO
| DN250 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
| DN200 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
| DN150 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
| DN125 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
| DN100 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
| DN80 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
| DN65 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
| DN50 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
116 | DRENAŽNI VENTIL
slično tipu: 1610 TYCO ili odgovarajuće
| DN50 PN16 |  | kom | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN15 PN16 |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SET ZA DRENAŽU SUVOG CEVOVODA |  | kom | [6 empty] | 0
117 | STABILNA SPOJKA sa poklopcem prema SRPS M.B6.672 i SRPS M.B6.682 tip B |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
118 | STABILNA SPOJKA sa poklopcem prema SRPS M.B6.673 i SRPS M.B6.683 tip C |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
119 | ZAŠTITNA KUTIJA ZA BRZOVEZUJUĆE SPOJKE Materijal kutije: Nerđajući čelik |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ČELIČNA NAZUVICA SA NAVOJEM R1/2“ BEZ ŠAVA SRPS M.B6.306 |  | kom | [6 empty] | 0 | 0.30291 | 35.44 | 117
0
120 | SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA
| tip „QUICK RESPONSE“ 1/2”; K= 80, t=68°C slično tipu TY 3131 ili odgovarajuće |  | kom | 49 |  |  |  | 0 | 0 | 0
121 | SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA
| tip „QUICK RESPONSE“ (REZERVA), 1/2”; K= 80, t=68°C slično tipu TY 3131 ili odgovarajuće |  | kom | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
122 | SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA
| tip „QUICK RESPONSE“, 1/2”; K= 80, t=68°C slično tipu TY 3231 ili odgovarajuće |  | kom | 2466 |  |  |  | 0 | 0 | 0
123 | SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA
| tip „QUICK RESPONSE“ (REZERVA), 1/2”; K= 80, t=68°C slično tipu TY 3231 ili odgovarajuće |  | kom | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
124 | FLEKSIBILNO SPRINKLER CREVO
| Ulaz 1" navoj, izlaz 1/2" navoj, sa nosačem mlaznica za spušteni plafon |  | kom | 2466 |  |  |  | 0 | 0 | 0
125 | UKRASNA ROZETA ZA VISEĆE SPRINKLER MLAZNICE
| slično tipu: 20 1/2" NPT TYCO ili odgovarajuće |  | kom | 2466 |  |  |  | 0 | 0 | 0
126 | ORMAN ZA REZERVNE MLAZNICE Nabavka, transport i postavljanje ormana za smeštaj 24 rezervnih mlaznica. |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
127 | KLjUČ ZA MONTAŽU MLAZNICA G 1/2" |  | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | OPREMA I ARMATURA | MASONRY WORKS |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
200 | CEVOVODI, FITINZI I OSLONCI | MASONRY WORKS
IZLAZ ZA OGRANAK SA ŽLEBOM - Konfiguracija T komada (izlaz za cev sa jedne strane) Slično tipu 730GRV TYCO ili odgovarajuće
| DN65 x 32 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 15.5702 | 1884 | 121
| DN65 x 40 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 15.4426 | 1884 | 122
| DN80 x 32 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 11
| DN80 x 40 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 11
| DN80 x 50 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 20.5 | 28.07.2014.
| DN100 x 32 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 17.5537 | 2124 | 121
| DN100 x 40 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 17.9016 | 2184 | 122
| DN100 x 50 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 17.7561 | 2184 | 123
| DN100 x 65 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 17.6129 | 2184 | 124
| DN150 x 32 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 23 | 2760 | 120
| DN150 x 40 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 23 | 2760 | 120
| DN150 x 50 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 23 | 2760 | 120
| DN200 x 65 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 26
| DN200 x 80 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 26
IZLAZ ZA OGRANAK SA ŽLEBOM - Konfiguracija Račve (izlaz za cev sa obe strane) Slično tipu 730GRV TYCO ili odgovarajuće
| DN80 x 32 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 14
| DN80 x 32 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 16
| DN80 x 40 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 20
| DN80 x 50 |  | kom | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 28 | 28.07.2014.
201 | IZLAZ ZA OGRANAK SA NAVOJEM - Konfiguracija T komada (izlaz za cev sa jedne strane) Slično tipu 730THR TYCO ili odgovarajuće
| DN50 x 25 |  | kom | [6 empty] | 0 | 12.5 | 28.07.2014.
| DN80 x 25 |  | kom | 316 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN80 x 32 |  | kom | 313 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN80 x 40 |  | kom | 101 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN80 x 50 |  | kom | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
202 | IZLAZ ZA OGRANAK SA NAVOJEM - Konfiguracija Račve (izlaz za cev sa obe strane) Slično tipu 730THR TYCO ili odgovarajuće
| DN80 x 25 |  | kom | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN80 x 32 |  | kom | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN80 x 40 |  | kom | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| T KOMAD GROOVE Slično tipu 219 TYCO ili odgovarajuće | [8 empty] | 0
| DN50 |  | kom | [6 empty] | 0
KOLENO GROOVE Slično tipu 510 TYCO ili odgovarajuće
| DN50 |  | kom | [6 empty] | 0
ČEP Slično tipu 260 TYCO ili odgovarajuće
| DN50 |  | kom | [6 empty] | 0
203 | GROOVE ČEP SA OTVOROM ZA CEV SA NAVOJEM
| DN100 x 50 |  | kom | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
KRUTA SPOJNICA SA ŽLEBOM Slično tipu 577 TYCO ili odgovarajuće
| DN25 |  | kom | [6 empty] | 0 | 4
| DN32 |  | kom | [6 empty] | 0 | 4.5 | 540 | 120
| DN40 |  | kom | [6 empty] | 0 | 4.5 | 540 | 120
| DN50 |  | kom | [6 empty] | 0 | 4.5 | 540 | 120
| DN65 |  | kom | [6 empty] | 0 | 5 | 600 | 120
| DN80 |  | kom | [6 empty] | 0 | 5.5 | 660 | 120
| DN100 |  | kom | [6 empty] | 0 | 10 | 1200 | 120
| DN125 |  | kom | [6 empty] | 0 | 11.5 | 1380 | 120
| DN150 |  | kom | [6 empty] | 0 | 13 | 1560 | 120
204 | ČELIČNE CEVI BEZ ŠAVA, 1.0309 | [9 empty] | 0
prema SRPS EN 10220:2005 BEZ NAZUVICE
| DN 300 ( Ø323.9 x 7.1) |  | m | [6 empty] | 0 | 71.04 |  |  | 0
| DN 250 ( Ø273 x 6.3) |  | m | [6 empty] | 0 | 57.4379 | 4784 | 83.29 | 0
| DN 200 ( Ø219.1 x 5.9) |  | m | [6 empty] | 0 | 42.8023 | 3565 | 83.29 | 0
| DN 150 (Ø168.3 x 4.5) |  | m | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 125 (Ø139.7 x 4.0) |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 100 (Ø114.3 x 3.6) |  | m | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 80 (Ø88.9 x 3.2) |  | m | 2100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 65 (Ø76.1 x 2.9) |  | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 (Ø60.3 x 2.9) |  | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 (Ø48.3 x 2.6) |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 32 (Ø42.4 x 2.6) |  | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 (Ø33.7 x 2.6) |  | m | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 (Ø33.7 x 3.2) |  | m | [6 empty] | 0
| DN 20 (Ø26.9 x 2.3) |  | m | [6 empty] | 0
205 | CEVI OD ČELIKA BEZ PROPISANIH MEHANIČKIH OSOBINA ZA CEVNI NAVOJ, 1.0309
prema SRPS EN 10255:2011 BEZ NAZUVICE POCINKOVANA
| 4“ (Ø 114.3 x 4.5) |  | m | [6 empty] | 0
| 3“ (Ø 88.9 x 4.05) |  | m | [6 empty] | 0
| 2 1/2“ (Ø 76.1 x 3.65) |  | m | [6 empty] | 0
| 2“ (Ø 60.3 x 3.65) |  | m | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 1/2“ (Ø 48.3 x 3.25) |  | m | 348 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1 1/4“ (Ø 42.4 x 3.25) |  | m | 726 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1“ (Ø 33.7 x 3.25) |  | m | 4992 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3/4“ (Ø 26.9 x 2.65) |  | m | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1/2" (Ø21.3 x 2.65) |  | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
206 | PLASTIČNA CEV HDPE PE100 Ø110 PN16 | m | m | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
207 | KOLENO 90˚ HDPE PE100 Ø110 | kom | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
208 | VENAC I ČELIČNA PRIRUBNICA SDR11 od PE 100 PN16
| Ø110 | kom | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
209 | ČELIČNI LUK 90º R=1.5D, SRPS M.B6.821
| DN 300 ( Ø323.9 x 7.1) |  | kom | [6 empty] | 0
| DN 250 ( Ø273 x 6.3) |  | kom | [6 empty] | 0
| DN 200 ( Ø219.1 x 5.9) |  | kom | [6 empty] | 0
| DN 150 (Ø168.3 x 4.5) |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 125 (Ø139.7 x 4.0) |  | kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 100 (Ø114.3 x 3.6) |  | kom | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 80 (Ø88.9 x 3.2) |  | kom | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 65 (Ø76.1 x 2.9) |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 (Ø60.3 x 2.9) |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 (Ø48.3 x 2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| DN 32 (Ø42.4 x 2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| DN 25 (Ø33.7 x 2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| DN 20 (Ø26.9 x 2.3) |  | kom | [6 empty] | 0
| DN 15 (Ø21.3 x 2.0 |  | kom | [6 empty] | 0
210 | T – komad prema DIN 2615 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 250/250 ( Ø273 x 6.3 / Ø273 x 6.3) |  | kom | [6 empty] | 0
| 200/200 ( Ø219.1 x 5.9 / Ø219.1 x 5.9) |  | kom | [6 empty] | 0
| 150/150 (Ø168.3x4.6 / Ø168.3x4.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 125/125 (Ø139,7x3,6 / Ø139,7x3,6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 100/100 (Ø114,3 x 3,6/ Ø114,3 x 3,6) |  | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 80/80 (Ø88.9 x 3,2/ Ø88.9 x 3,2) |  | kom | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 65/65 (Ø76.1 x 2.9/ Ø76.1 x 2.9) |  | kom | [6 empty] | 0
| 50/50 (Ø60,3x2,9 / Ø60,3x2,9) |  | kom | [6 empty] | 0
| 40/40 (Ø48.3 x 2.6/ Ø48.3 x 2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 32/32 (Ø42.4 x 2.6/ Ø42.4 x 2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 25/25 (Ø33.7 x 2.6/ Ø33.7 x 2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
KRSTASTA RAČVA
| DN80 |  | kom | [6 empty] | 0
211 | Redukcioni komad prema DIN 2615 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 250/200 (Ø273 x 6.3 / Ø219.1 x 5.9) |  | kom | [6 empty] | 0
| 250/150 (Ø273 x 6.3 / Ø168.3 x 4.5) |  | kom | [6 empty] | 0
| 250/125 (Ø273 x 6.3 / Ø139.7 x 3.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 250/100 (Ø273 x 6.3 / Ø114.3 x 3.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 200/150 (Ø219.1x5.9 / Ø168.3x4.5) |  | kom | [6 empty] | 0
| 200/125 (Ø273 x 6.3 / Ø139,7x3,6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 200/100 (Ø273 x 6.3 / Ø114,3x3,6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 150/125 (Ø168.3x4.5 / Ø139,7x3,6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 150/100 (Ø168.3x4.5 / Ø114,3x3,6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 150/80 (Ø168.3x4.5 / Ø88,9x3,2) |  | kom | [6 empty] | 0
| 100/80 (Ø114.3x3.6 / Ø88,9x3,2) |  | kom | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 100/65 (Ø114.3x3.6 / Ø76,1 x 2.9) |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 100/50 (Ø114.3x3.6 / Ø60.3 x 2.9) |  | kom | [6 empty] | 0
| 100/40 (Ø114.3x3.6 / Ø48.3 x 2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 80/65 (Ø88.9x3.2 / Ø76.1 x 2.9) |  | kom | [6 empty] | 0
| 80/50 (Ø88.9x3.2 / Ø60.3 x 2.9) |  | kom | [6 empty] | 0
| 65/50 (Ø76.1 x 2.9 / Ø60.3x2.9) |  | kom | [6 empty] | 0
| 65/40 (Ø76.1 x 2.9 / Ø48.3x2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 65/32 (Ø76.1 x 2.9 / Ø42.4x2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 65/25 (Ø76.1 x 2.9 / Ø33.7x2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 50/40 (Ø60.3x2.9 / Ø48.3x2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 50/32 (Ø60.3x2.9 / Ø42.4x2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 50/25 (Ø60.3x2.9 / Ø33.7x2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 50/20 (Ø60.3x2.9 / Ø26.9x2.3) |  | kom | [6 empty] | 0
| 40/32 (Ø48.3x2.6 / Ø42.4x2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 40/25 (Ø48.3x2.6 / Ø33.7x2,6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 40/20 (Ø48.3x2.6 / Ø26.9x2.3) |  | kom | [6 empty] | 0
| 32/25 (Ø42.4x2.6 / Ø33.7x2.6) |  | kom | [6 empty] | 0
| 32/20 (Ø42.4x2.6 / Ø26.9x2.3) |  | kom | [6 empty] | 0
| 25/20 (Ø33.7x2.6 / Ø26.9x2.3) |  | kom | [6 empty] | 0
| 25/15 (Ø33.7x2.6 / Ø21.3x2.0) |  | kom | [6 empty] | 0
212 | KOLENO OD TEMPER LIVA - POCINKOVANO prema SRPS M.B6.505 sledećih prečnika
| A1 3 |  | kom | [6 empty] | 0
| A1 2½ |  | kom | [6 empty] | 0
| A1 2 |  | kom | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| A1 1½ |  | kom | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| A1 1¼ |  | kom | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| A1 1 |  | kom | 1131 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| A1 3/4 |  | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| A1 1/2 |  | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
213 | RAČVA B1 - POCINKOVANA prema SRPS M.B6.505 sledećih prečnika | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| B1 3 | [9 empty] | 9.539
| B1 2 1/2 | [9 empty] | 6.8368
| B1 2 |  | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| B1 1 1/2 |  | kom | 209 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| B1 1 1/4 |  | kom | 538 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| B1 1 |  | kom | 854 |  |  |  | 0 | 0 | 0
B1 3/4
B1 1/2
214 | REDUKCIONA ČAHURA N4 - POCINKOVANA prema SRPS M.B6.505 sledećih prečnika
| N4 II 3 x 2 1/2 |  | kom | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 358.89 | 117
| N4 II 3 x 2 |  | kom | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 358.89 | 117
| N4 III 3 x 1 1/2 |  | kom | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 358.89 | 117
| N4 III 3 x 1 1/4 |  | kom | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 358.89 | 117
| N4 III 3 x 1 |  | kom | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 358.89 | 117
| N4 II 2 1/2 x 2 |  | kom | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 254.26 | 117
| N4 II 2 1/2 x 1 1/2 |  | kom | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 254.26 | 117
| N4 III 2 1/2 x 1 1/4 |  | kom | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 254.26 | 117
| N4 III 2 1/2 x 1 |  | kom | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 254.26 | 117
| N4 II 2 x 1 1/2 |  | kom | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 II 2 x 1 1/4 |  | kom | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 II 2 x 1 |  | kom | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 III 2 x 3/4 |  | kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 III 2 x 1/2 |  | kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 I 1 1/2 x 1 1/4 |  | kom | 167 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 II 1 1/2 x 1 |  | kom | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 II 1 1/2 x 3/4 |  | kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 II 1 1/2 x 1/2 |  | kom | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 I 1 1/4 x 1 |  | kom | 1148 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 II 1 1/4 x 3/4 |  | kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 II 1 1/4 x 1/2 |  | kom | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 I 1 x 3/4 |  | kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 II 1 x 1/2 |  | kom | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| N4 I 3/4 x 1/2 |  | kom | [6 empty] | 0 | 0.34624
NAGLAVAK prema SRPS M.B6.505 sledećih prečnika
| M2 1" |  | kom | [6 empty] | 0 | 0.30636
215 | ČELIČNA PRIRUBNICA SA GRLOM ZA ZAVARIVANjE TIP 11 SRPS ISO 7005-1 | [10 empty] | 0
| komplet sa, zaptivačima, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama MATERIJAL: 1.0309 | [10 empty] | 0
| DN 300 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0 | 89
| DN 250 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0 | 55.879 | 29.41
| DN 200 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0 | 41.7622 | 16.48
| DN 150 PN16 |  | kom | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 125 PN16 |  | kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 100 PN16 |  | kom | 26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 80 PN16 |  | kom | 58 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 PN16 |  | kom | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 PN16 |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
216 | ČELIČNA SLEPA PRIRUBNICA TIP 05 SRPS ISO 7005-1
komplet sa, zaptivačima, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama
| DN 300 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
| DN 250 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
| DN 200 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0
| DN 150 PN16 |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 100 PN16 |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50 PN16 |  | kom | [6 empty] | 0 | 15.3397 | 15.3397
217 | ČELIČNA RAVNA PRIRUBNICA
komplet sa, zaptivačima, vijcima, navrtkama i elastičnim podloškama
| DN 100 PN16 |  | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
218 | ČELIČNI AKSIJALNI KOMPENZATOR SA PRIRUBNICAMA Dvostruko spregnuti kompenzator. Radni pritisak 16bar. U kompletu sa kontraprirubnicama, vijcima, navrtkama i zaptivačima
| DN80 |  | kom | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN100 |  | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
219 | NOSAČI CEVOVODA
| razni čelični profili prema SRPS-u, lim, obujmice, vijci, navrtke, elastične podloške, anker vijci i ostali materijal prema skicama oslonaca iz projekta u visini 30% mase elemenata cevovoda |  | kg | 8613 |  |  |  | 0 | 0 | 0
220 | POMOĆNI MATERIJAL
| za zavarivanje, elektrode, žica , gas za zavarivanje, redukcioni komadi i sl. 30% pozicije nosači cevovoda |  | kg | 2583.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IZOLACIJA CEVOVODA (CEVOVOD IZ PUMPNE STANICE DO VENTILSKIH STANICA) Izolacija cevovoda DN100 vrši se armafleksom ≠25mm u oblozi od aluminijumskog lima ≠0.5mm |  | m | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 5.71
200 | CEVOVODI, FITINZI I OSLONCI | MASONRY WORKS |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
300 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI | MASONRY WORKS
301 | BOJENjE CEVOVODA
| Antikorozivna zaštita celog cevovoda. Pre bojenja je potrebno očistiti cevovod od korozije do metalnog sjaja. Zaštitnom bojom premazati u dva sloja cevovod i oslonce, a zatim u jednom sloju bojom za metal |  | m2 | 1350 |  |  |  | 0 | 0 | 0
302 | ZAVRŠNI RADOVI
| prijem radova, proba instalacije na hladni vodeni pritisak punjenje instalcije vodom i ostalo |  | paušal | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
300 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | ukupno RSD: |  |  | 0 | 0
NAPOMENA:
Uz saglasnost Protivpožarne policije moguća je primena i šavnih cevi umesto bešavnih cevi Cevi moraju imati potrebne sertifikate i biti odgovarajuće debljine i nazivnog pritiska
Oznaka u koloni poz. C - Postojeća pozicija koja je izmenjena op karakteristikama ili u količini N - Nova pozicija
Note on L200: Author: NIJE PRAVA CENA
Note on L348: Author: NIJE PRAVA CENA

## Rekapitulacija
| ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU | 2017U028-PZI-T01
|  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
| REKAPITULACIJA |  |  | SUMMARY OF STRUCTURAL AND FINISHING WORKS
100 | OPREMA I ARMATURA | 0 | 0 | MASONRY WORKS
200 | CEVOVODI, FITINZI I OSLONCI | 0 | 0 | PREFABRICATED PARTITIONS
300 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI | 0 | 0 | ROOFING WORKS
| UKUPNO (RSD): | 0 | 0 | TOTAL (RSD) exclusive of VAT :